关于环境科学楼、研究生公寓

灯具、开关面板供货

# 询 价 文 件

2011年 7 月 4 日

## 一、项目概况：

- 基本信息

  - 项目名称：环境科学前沿综合研究平台建设项目（环境科学楼、研究生公寓）工程灯具、开关面板供货。

  - 投标有效期：7月5日--7月10日；7月11日上午10:00投标结束结束；超过期限的投标文件无效；

  - 工期要求：  按招标人的总控计划安排

  - 招标内容：环境科学楼、研究生公寓灯具、开关面板的供货、运输、验收等与灯具、开关面板相关的一切工作，并提供三套完整的检测报告和相关的全部资料。

  - 本招标工程适用的工程质量标准：中华人民共和国国家标准。同时，当本文件要求的标准，高于中华人民共和国国家标准时，按图纸要求的标准执行。

  - 本招标工程要求的质量和安装要求：不低于中华人民共和国《工程施工质量验收规范》的合格标准。

- 比选单位

  - 单位名称：中国科学院生态环境研究中心

  - 联系人： 刘 辉

  - 联系电话： 62849181

### 二、灯具、开关、插座面板的技术要求

（一）、执行标准

1、本技术条款是招标文件的重要组成部分，内容包括货物的规格、参数和技术要求，投标单位所提供的货物应符合技术、设计图纸条款的要求。

2、投标单位提供的产品必须是经过国家认可的质量监督检测机构检验合格及采用国际标准产品标志证书的产品。投标单位提供的产品除满足国家标准和行业标准外，主要指标应满足中国节能产品认证证书标准。

3、灯具比选品牌：飞利浦、欧普、百分百品牌。

4、开关、插座比选品牌：奇胜、TCL、西门子品牌。

（二）、基本要求

1、所有投标产品均需通过中国国家强制认证（CCC认证）。随带合格证，新型气体放电灯具有随带技术文件；

2、防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号，普通灯具有安全认证标志；灯具外观要求：涂层完整，无损伤，附件齐全；防护层牢固，色泽均匀，无色差；内壁及端口无毛刺；结构稳固，不变形。

3、 灯具配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱破裂、灯箱歪翘等现象。

4、成套灯具的绝缘电阻，内部接线等性能进行现场抽样检测：灯具的绝缘电阻值不小于2 MΩ；照明灯具的导线：其耐电等级不低于交流500V，耐温105℃；其最小线芯：铜芯软导线不小于0.5mm，并且线头需做涮锡处理；单股铜线不小于0.5mm，橡胶或聚氯乙烯（PVC）绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm。灯具外壳若为金属须设有专用接地端子。

5、所有灯具应先放入塑料袋内，再用包装盒封装，然后装入纸箱。纸箱外应有清晰耐久的标志：制造厂名、厂址、产品名称及型号， 产品数量、箱体尺寸（长×宽×高）及毛重等。

6、 装置铭牌应装贴在明显处，铭牌内容有：制造厂名、厂址、产品名称及型号、生产日期、额定电流、额定电压、产品标准号等。

7、 随同产品供应的文件包括：产品合格证、使用说明书、检验报告、企业生产标准必须齐全。

（三）、 普通灯具（清单详见附表）

1、荧光灯具必须符合GB7000.1-1996、GB7000.12/10-1999、GB17743-1999、GB17625.1-1998的相关产品标准和技术要求 ；功率因数>0.9，使用效率>60m。

2、所有荧光灯均采用220伏，50HZ电子镇流器和冷色温型光源。

电子镇流器须符合中国国家标准GB7000.10-1999、GB7000.1-1996、GB/T15144-94等4.9.1条、GB17625.1-1998、GB17743-1999的技术要求。

3、电灯灯具效率允许值：

| 灯具出光口形式 | 开敞式 | 保护罩（玻璃或塑料） |  | 格栅 | 格栅或透光罩 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 透明 | 磨砂、棱镜 |  |  |
| 荧光灯灯具 | 75% | 65% | 55% | 60% | - |
| 高强度气体放电灯灯具 | 75% | - | - | 60% | 60% |

4、电子镇流器的能效限定值为：

| 18W | 20W | 22W | 30W | 32W | 36W | 40W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.778 | 4.37 | 3.998 | 2.87 | 2.678 | 2.402 | 2.27 |

5、照明设备谐波含量限值不应超过《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007规定。镇流器需提供不小于三年的免费质保期；光源需提供不小于一年的质保期。

6、实验室房间采用漫反射、高显色性高效节能灯具；普通房间采用普通荧光灯。

7、防水防潮灯、节能灯、筒灯均为吸顶节能灯，高品质亚光克力罩，板厚≥2.5mm，底采用进口冷轧钢板原板厚≥0.6mm，具有耐高温、不易变色；使用电子型镇流器。 （详见后附表）。

（四）、消防、应急灯具（清单详见附表）

1、 消防应急灯具需符合《GB17945-2000消防应急灯具》的有关规定。

2、 应急照明灯：

应急荧光灯：单管荧光灯规格为36W-L-1200，双管荧光灯规格为2*36W-L-1200、2*18W-L-600；应急吸顶灯：灯具规格为22W节能灯。（详见后附表）

参数要求：输入电压：AC220V（±10%）；

电路耐压：AC 250V；

应急时间：>30分钟；

应急转换时间：<1秒；

3、 安全指示灯、疏散指示灯：

参数要求：输入电压：AC220V（±10%）；

电路耐压：AC270V；

表面亮度：>15cd/m2；

应急时间：>30分钟；

应急转换时间：<1秒；

面板材料：符合防火等级要求的玻璃；

面板尺寸（mm）：367.5×147×2；

壳体材料：阻燃塑胶（表面蚀纹），铝合金(表面砂白)；

电路板: V10 - 1A；

光源: LED灯板；

电池: 3.6V或1.2V镍镉充电电池

4、 疏散通道灯为吸顶节能灯，外罩必须符合防火等级要求。（详见后附表）

（五）、 开关、插座面板（清单详见后附表）

1、开关，插座的电气和机械性能进行现场抽样检测，不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离不小于3mm；绝缘电阻值不小于5 MΩ；

2、对开关，插座面板塑料绝缘材料阻燃性能有异议时，按批抽样送有资质的试验室检测。

（六）、其他要求：

1、厂家需将货物及检测报告等资料运送至施工现场，并负责卸车；

2、厂家需负责材料验收通过；

3、需配有消防验收标签。

（七）、其他未尽事项应执行相关的国家规范及行业标准。

中国科学院生态环境研究中心

2011年7月4日